Opis procesu.

Gaz koksowniczy przechodząc przez płuczkę olejową powoduje wytrącenie benzolu. Benzol kierowany jest do zbiorników znajdujących się na otwartej przestrzeni. Ze zbiorników benzol przepompowywany jest do cystern kolejowych lub samochodowych.

#### Wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem

- Na stanowisku tankowania cystern kolejowych i samochodowych wyznacza się STREFĘ 1 zagrożenia wybuchem w promieniu 1 m wokół otwartych otworów wlewowych oraz STREFĘ 2 w promieniu 4,5 m wokół wlewu i w dół do ziemi.

- biorąc pod uwagę dużą liczbę połączeń rozłączalnych, zaworów i zasuw na rurociągach oraz dużą liczbę urządzeń zainstalowanych w przestrzeni benzolowni wokół zaworów i połączeń oraz wokół zbiorników wyznacza się STREFĘ 2 zagrożenia wybuchem w promieniu 2 m. Między krawędzią zbiornika, a dachem pływającym należy wyznaczyć STREFĘ 1 zagrożenia wybuchem.

- wokół zaworów bezpieczeństwa instalacji pomp wyznaczono - STREFĘ 1 zagrożenia wybuchem w promieniu 1 m wokół ich wylotów oraz STREFĘ 2 w promieniu 3 m wokół Strefy 1,

Rys. Ładowanie i wyładowywanie  cysterny kolejowej poprzez zamknięte systemy rurociągów przesyłających ciecze palne przez górne napełnienie.

Rys. Zbiornik do magazynowania cieczy palnej otwarty z dachem pływającym

| Instalacja: zbiorniki magazynowe benzolu | Proces: załadunek cysterny kolejowej # Aparat / urządzenie: wąż elastyczny |  |  |  |  |  |  | Rodzaj scenariusza: RZA (W) Nazwa zdarzenia: Pęknięcie węża elastycznego podczas załadunku |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data analizy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Substancja: Benzol Kategoria zagrożeń: F, R11, T, R45 Benzen 75% Toluen 17% Ksylen 7% Naftalen 1% |  | Benzol ze zbiorników znajdujących się na otwartej przestrzeni przepompowywany jest do cystern kolejowych. Podczas załadunku doszło do rozerwania węża elastycznego wskutek nie zabezpieczenia cysterny przed poruszeniem. Nastąpiło rozlanie się cieczy w obrębie stanowiska załadunku. Wypływ trwał 0,5 min. Z wydajnością 600 l/min. Pary cieczy palnej przemieściły się z wiatrem po czym uległy zapłonowi. Dochodzi do wybuchu i dalszej fazie pożaru typu PF – (Pool Fire). Jedna osoba poparzenia II stopnia. |  |  |  |  |  |  |  |  | Prawdopodobieństwo, P | Częstość [1/rok] |  |  |  |
| Ocena skutków, S 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kryterium oceny ryzyka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Matryca ryzyka |  |  |  |
| Zdarzenie inicjujące IE, (fi) |  | Pęknięcie węża elastycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1*10-1 |  |  |  |
| Zdarzenia warunkujące,(PW) |  | Brak zabezpieczenia cysterny/ błąd człowieka |  |  |  |  |  |  |  |  | 1*10-2 |  |  |  |  |
| Warunki umożliwiające powstanie skutków wymienionych w scenariuszu, (PU) |  | Prawdopodobieństwo zapłonu opóźnionego |  |  |  |  |  |  |  |  | 1*10-1 |  |  |  |  |
|  |  | Prawdopodobieństwo pobytu w strefie |  |  |  |  |  |  |  |  | 8*10-1 |  |  |  |  |
| Częstość wystąpienia skutków bez zabezpieczeń, FBZ= fi x PW x 1nPu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8*10-5 |  |  |  |
| Niezależne warstwy zabezpieczeń (NWZ) – prawdopodobieństwo niezadziałania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatyka zabezpieczająca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie operatora |  |  |  |  | Wyłączenie pompy |  |  |  |  |  | 1*10-1 |  |  |  |  |
| Sumaryczne prawdopodobieństwo PS dla wszystkich NWZ i INZ, PS=1nPk(NWZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1*10-2 |  |  |  |  |
| Częstość występowania skutków z zabezpieczeniami FZZ = Ps x FBZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8*10-6 |  |  |  |
| Określenie ryzyka RZZD = FZZ x S: |  |  |  |  |  | Ocena kategorii ryzyka: A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja: zbiorniki magazynowe benzolu |  |  | Proces: napełnianie zbiorników magazynowych, # Aparat / urządzenie: zbiornik |  |  |  |  |  | Rodzaj scenariusza: RZA (W) Nazwa zdarzenia: Przepełnienie zbiornika magazynowego z benzolem |  |  |  |  |  |  |
| Data analizy: ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Substancja: Benzol Kategoria zagrożeń: F, R11, T, R45 Benzen 75% Toluen 17% Ksylen 7% Naftalen 1% |  |  |  | Podczas przepompowywania benzolu z benzolowni do zbiornika magazynowego na otwartej przestrzeni, doszło do uszkodzenia elementu pomiaru poziomu cieczy. W wyniku tego doszło do wycieku 5000 l substancji do betonowej wanny. Powstaje parujące rozlewisko, tworzy się atmosfera wybuchowa o znacznej objętości. W wyniku opóźnionego zapłonu dochodzi do wybuchu par cieczy palnej. Śmierć ponosi 1 pracownik. Pożar rozprzestrzenia się na sąsiednie zbiorniki. |  |  |  |  |  | Prawdopodobieństwo, P |  |  | Częstość [1/rok] |  |  |
| Ocena skutków, S 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kryterium oceny ryzyka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Matryca ryzyka |  |  |
| Zdarzenie inicjujące IE, (fi) |  |  |  | Uszkodzenie układu zapobiegającego przepełnieniu zbiornika |  |  |  |  |  |  |  |  | 1*10-2 |  |  |
| Zdarzenia warunkujące,(PW) |  |  |  | niewłaściwy serwis |  |  |  |  |  | 1*10-1 |  |  |  |  |  |
| Warunki umożliwiające powstanie skutków wymienionych w scenariuszu, (PU) |  |  |  | Prawdopodobieństwo opóźnionego zapłonu |  |  |  |  |  | 1*10-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prawdopodobieństwo śmierci |  |  |  |  |  | 2*10-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Efekt DOMINO |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Częstość wystąpienia skutków bez zabezpieczeń, FBZ= fi x PW x1nPu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2*10-5 |  |  |
| Niezależne warstwy zabezpieczeń (NWZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatyka zabezpieczająca |  |  |  |  | System detekcji par benzolu |  |  |  |  | 1*10-2 |  |  |  |  |  |
| Działanie operatora |  |  |  |  | Wyłączenie pompy/ograniczenie wycieku |  |  |  |  | 1*10-1 |  |  |  |  |  |
| Sumaryczne prawdopodobieństwo PS dla wszystkich NWZ i INZ, PS=1nPk(NWZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1*10-3 |  |  |  |  |  |
| Częstość występowania skutków z zabezpieczeniami FZZ = Ps x FBZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2*10-8 |  |  |
| Określenie ryzyka RZZD = FZZ x S0: : |  |  |  |  |  |  | Ocena kategorii ryzyka: TA |  |  |  |  |  |  |  |  |